## Förklaring
Översättningslista för ledningar över 24 kV
Tabellerna i detta dokument är ett stöd för att matcha kablar och ledningar som inte exakt överensstämmer med den tekniska specifikationen i normvärdeslistan mot en representativa normvärdeskod.
Översättningen baseras på den ström ledningen är dimensionerad för.
För jordkabel har utgångspunkten varit nominellt strömvärde för aluminium, 65º olika markförläggningar och en kabel/fas (källa ABB).
För luftledning har utgångspunkten varit tillåten kontinuerlig ström vid 50º konstruktionstemperatur och vid 30º omgivningstemperatur för olika konstruktioner (källa SvK och SS).
Matchningen bygger på de riktlinjer som finns beskrivna i handboken. Se denna för mer information.

## Tabell Jordkabel > 24 kV
[5 empty] | Områdeskoncession |  |  | Linjekoncession
Spänning (kV) | Anläggning | Area Al (mm²) | Ström (A) min | Ström (A) max | Landsbygd | Landsbygd, svår mark | Tätort | Landsbygd | Landsbygd, svår mark | Tätort
36 | Jordkabel | 3x150 | 243 | 312 | L-NR-KL-5-1 | L-NR-KL-5-5 | - | L-NR-KL-5-1-L | L-NR-KL-5-5-L | -
|  | 3x240 | 313 | 377 | L-NR-KL-5-2 | L-NR-KL-5-6 | - | L-NR-KL-5-2-L | L-NR-KL-5-6-L | -
|  | 3x300 | 378 | 425 | L-NR-KL-5-3 | L-NR-KL-5-7 | - | L-NR-KL-5-3-L | L-NR-KL-5-7-L | -
|  | 3x400 | 426 | 479 | L-NR-KL-5-4 | L-NR-KL-5-8 | - | L-NR-KL-5-4-L | L-NR-KL-5-8-L | -
|  | 3x1x95 | 200 | 242 | R-NR-JK-1-9 | R-NR-JK-1-17 | R-NR-JK-1-1 | R-NR-JK-1-9-L | R-NR-JK-1-17-L | R-NR-JK-1-1-L
|  | 3x1x150 | 243 | 312 | R-NR-JK-1-10 | R-NR-JK-1-18 | R-NR-JK-1-2 | R-NR-JK-1-10-L | R-NR-JK-1-18-L | R-NR-JK-1-2-L
|  | 3x1x240 | 313 | 377 | R-NR-JK-1-11 | R-NR-JK-1-19 | R-NR-JK-1-3 | R-NR-JK-1-11-L | R-NR-JK-1-19-L | R-NR-JK-1-3-L
|  | 3x1x300 | 378 | 425 | R-NR-JK-1-12 | R-NR-JK-1-20 | R-NR-JK-1-4 | R-NR-JK-1-12-L | R-NR-JK-1-20-L | R-NR-JK-1-4-L
|  | 3x1x400 | 426 | 479 | R-NR-JK-1-13 | R-NR-JK-1-21 | R-NR-JK-1-5 | R-NR-JK-1-13-L | R-NR-JK-1-21-L | R-NR-JK-1-5-L
|  | 3x1x500 | 480 | 540 | R-NR-JK-1-14 | R-NR-JK-1-22 | R-NR-JK-1-6 | R-NR-JK-1-14-L | R-NR-JK-1-22-L | R-NR-JK-1-6-L
|  | 3x1x630 | 541 | 670 | R-NR-JK-1-15 | R-NR-JK-1-23 | R-NR-JK-1-7 | R-NR-JK-1-15-L | R-NR-JK-1-23-L | R-NR-JK-1-7-L
52 |  | 3x1x95 | 200 | 220 | R-NR-JK-2-11 | R-NR-JK-2-21 | R-NR-JK-2-1 | R-NR-JK-2-11-L | R-NR-JK-2-21-L | R-NR-JK-2-1-L
52 |  | 3x1x150 | 243 | 312 | R-NR-JK-2-12 | R-NR-JK-2-22 | R-NR-JK-2-2 | R-NR-JK-2-12-L | R-NR-JK-2-22-L | R-NR-JK-2-2-L
52 |  | 3x1x240 | 313 | 377 | R-NR-JK-2-13 | R-NR-JK-2-23 | R-NR-JK-2-3 | R-NR-JK-2-13-L | R-NR-JK-2-23-L | R-NR-JK-2-3-L
52 |  | 3x1x300 | 378 | 425 | R-NR-JK-2-14 | R-NR-JK-2-24 | R-NR-JK-2-4 | R-NR-JK-2-14-L | R-NR-JK-2-24-L | R-NR-JK-2-4-L
52 |  | 3x1x400 | 426 | 480 | R-NR-JK-2-15 | R-NR-JK-2-25 | R-NR-JK-2-5 | R-NR-JK-2-15-L | R-NR-JK-2-25-L | R-NR-JK-2-5-L
52 |  | 3x1x500 | 480 | 540 | R-NR-JK-2-16 | R-NR-JK-2-26 | R-NR-JK-2-6 | R-NR-JK-2-16-L | R-NR-JK-2-26-L | R-NR-JK-2-6-L
52 |  | 3x1x630 | 541 | 630 | R-NR-JK-2-17 | R-NR-JK-2-27 | R-NR-JK-2-7 | R-NR-JK-2-17-L | R-NR-JK-2-27-L | R-NR-JK-2-7-L
52 |  | 3x1x1000 | 631 | 728 | R-NR-JK-2-18 | R-NR-JK-2-28 | R-NR-JK-2-8 | R-NR-JK-2-18-L | R-NR-JK-2-28-L | R-NR-JK-2-8-L
52 |  | 3x1x1200 | 729 | 880 | R-NR-JK-2-19 | R-NR-JK-2-29 | R-NR-JK-2-9 | R-NR-JK-2-19-L | R-NR-JK-2-29-L | R-NR-JK-2-9-L
72.5 |  | 3x1x500 | 455 | 540 | R-NR-JK-3-8 | R-NR-JK-3-15 | R-NR-JK-3-1 | R-NR-JK-3-8-L | R-NR-JK-3-15-L | R-NR-JK-3-1-L
72.5 |  | 3x1x630 | 541 | 630 | R-NR-JK-3-9 | R-NR-JK-3-16 | R-NR-JK-3-2 | R-NR-JK-3-9-L | R-NR-JK-3-16-L | R-NR-JK-3-2-L
72.5 |  | 3x1x1000 | 631 | 728 | R-NR-JK-3-10 | R-NR-JK-3-17 | R-NR-JK-3-3 | R-NR-JK-3-10-L | R-NR-JK-3-17-L | R-NR-JK-3-3-L
72.5 |  | 3x1x1200 | 729 | 880 | R-NR-JK-3-11 | R-NR-JK-3-18 | R-NR-JK-3-4 | R-NR-JK-3-11-L | R-NR-JK-3-18-L | R-NR-JK-3-4-L
72.5 |  | 2//3x1x1200 | 1458 | 1760 | R-NR-JK-3-13 | R-NR-JK-3-20 | R-NR-JK-3-6 | R-NR-JK-3-13-L | R-NR-JK-3-20-L | R-NR-JK-3-6-L
84 |  | 3x1x500 | 455 | 540 | R-NR-JK-4-8 | R-NR-JK-4-15 | R-NR-JK-4-1 | R-NR-JK-4-8-L | R-NR-JK-4-15-L | R-NR-JK-4-1-L
84 |  | 3x1x630 | 541 | 630 | R-NR-JK-4-9 | R-NR-JK-4-16 | R-NR-JK-4-2 | R-NR-JK-4-9-L | R-NR-JK-4-16-L | R-NR-JK-4-2-L
84 |  | 3x1x1000 | 631 | 728 | R-NR-JK-4-10 | R-NR-JK-4-17 | R-NR-JK-4-3 | R-NR-JK-4-10-L | R-NR-JK-4-17-L | R-NR-JK-4-3-L
84 |  | 3x1x1200 | 729 | 880 | R-NR-JK-4-11 | R-NR-JK-4-18 | R-NR-JK-4-4 | R-NR-JK-4-11-L | R-NR-JK-4-18-L | R-NR-JK-4-4-L
84 |  | 2//3x1x1200 | 1458 | 1760 | R-NR-JK-4-13 | R-NR-JK-4-20 | R-NR-JK-4-6 | R-NR-JK-4-13-L | R-NR-JK-4-20-L | R-NR-JK-4-6-L
123 |  | 3x1x500 | 455 | 520 | R-NR-JK-5-8 | R-NR-JK-5-15 | R-NR-JK-5-1 | R-NR-JK-5-8-L | R-NR-JK-5-15-L | R-NR-JK-5-1-L
123 |  | 3x1x630 | 521 | 603 | R-NR-JK-5-9 | R-NR-JK-5-16 | R-NR-JK-5-2 | R-NR-JK-5-9-L | R-NR-JK-5-16-L | R-NR-JK-5-2-L
123 |  | 3x1x1000 | 604 | 698 | R-NR-JK-5-10 | R-NR-JK-5-17 | R-NR-JK-5-3 | R-NR-JK-5-10-L | R-NR-JK-5-17-L | R-NR-JK-5-3-L
123 |  | 3x1x1200 | 699 | 880 | R-NR-JK-5-11 | R-NR-JK-5-18 | R-NR-JK-5-4 | R-NR-JK-5-11-L | R-NR-JK-5-18-L | R-NR-JK-5-4-L
123 |  | 2//3x1x1200 | 1458 | 1760 | R-NR-JK-5-13 | R-NR-JK-5-20 | R-NR-JK-5-6 | R-NR-JK-5-13-L | R-NR-JK-5-20-L | R-NR-JK-5-6-L
145 |  | 3x1x500 | 455 | 520 | R-NR-JK-6-9 | R-NR-JK-6-17 | R-NR-JK-6-1 | R-NR-JK-6-9-L | R-NR-JK-6-17-L | R-NR-JK-6-1-L
145 |  | 3x1x630 | 521 | 603 | R-NR-JK-6-10 | R-NR-JK-6-18 | R-NR-JK-6-2 | R-NR-JK-6-10-L | R-NR-JK-6-18-L | R-NR-JK-6-2-L
145 |  | 3x1x1000 | 604 | 698 | R-NR-JK-6-11 | R-NR-JK-6-19 | R-NR-JK-6-3 | R-NR-JK-6-11-L | R-NR-JK-6-19-L | R-NR-JK-6-3-L
145 |  | 3x1x1200 | 699 | 880 | R-NR-JK-6-12 | R-NR-JK-6-20 | R-NR-JK-6-4 | R-NR-JK-6-12-L | R-NR-JK-6-20-L | R-NR-JK-6-4-L
145 |  | 2//3x1x1000 | 1208 | 1396 | R-NR-JK-6-14 | R-NR-JK-6-22 | R-NR-JK-6-6 | R-NR-JK-6-14-L | R-NR-JK-6-22-L | R-NR-JK-6-6-L
145 |  | 2//3x1x1200 | 1458 | 1760 | R-NR-JK-6-15 | R-NR-JK-6-23 | R-NR-JK-6-7 | R-NR-JK-6-15-L | R-NR-JK-6-23-L | R-NR-JK-6-7-L
170 |  | 3x1x500 | 455 | 520 | R-NR-JK-7-9 | R-NR-JK-7-17 | R-NR-JK-7-1 | R-NR-JK-7-9-L | R-NR-JK-7-17-L | R-NR-JK-7-1-L
170 |  | 3x1x630 | 521 | 603 | R-NR-JK-7-10 | R-NR-JK-7-18 | R-NR-JK-7-2 | R-NR-JK-7-10-L | R-NR-JK-7-18-L | R-NR-JK-7-2-L
170 |  | 3x1x1000 | 604 | 698 | R-NR-JK-7-11 | R-NR-JK-7-19 | R-NR-JK-7-3 | R-NR-JK-7-11-L | R-NR-JK-7-19-L | R-NR-JK-7-3-L
170 |  | 3x1x1200 | 699 | 880 | R-NR-JK-7-12 | R-NR-JK-7-20 | R-NR-JK-7-4 | R-NR-JK-7-12-L | R-NR-JK-7-20-L | R-NR-JK-7-4-L
170 |  | 2//3x1x1000 | 1208 | 1396 | R-NR-JK-7-14 | R-NR-JK-7-22 | R-NR-JK-7-6 | R-NR-JK-7-14-L | R-NR-JK-7-22-L | R-NR-JK-7-6-L
170 |  | 2//3x1x1200 | 1458 | 1760 | R-NR-JK-7-15 | R-NR-JK-7-23 | R-NR-JK-7-7 | R-NR-JK-7-15-L | R-NR-JK-7-23-L | R-NR-JK-7-7-L
245 |  | 3x1x500 | 455 | 520 | - | - | - | R-NR-JK-8-8-LS | R-NR-JK-8-15-LS | R-NR-JK-8-1-LS
245 |  | 3x1x630 | 521 | 603 | - | - | - | R-NR-JK-8-9-LS | R-NR-JK-8-16-LS | R-NR-JK-8-2-LS
245 |  | 3x1x1000 | 604 | 698 | - | - | - | R-NR-JK-8-10-LS | R-NR-JK-8-17-LS | R-NR-JK-8-3-LS
245 |  | 3x1x1200 | 699 | 880 | - | - | - | R-NR-JK-8-11-LS | R-NR-JK-8-18-LS | R-NR-JK-8-4-LS
245 |  | 2//3x1x1200 | 1458 | 1760 | - | - | - | R-NR-JK-8-13-LS | R-NR-JK-8-20-LS | R-NR-JK-8-6-LS

## Tabell Luftledning > 24 kV
Spänning (kV) | Förläggningssätt | Area FeAl/LegAl (mm²) | Ström (A) min | Ström (A) max | Områdes-koncession Landsbygd | Linje-koncession Landsbygd
36 | Trästolpar, enkel | 99 | 180 | 242 | R-NR-LL-1-1 | R-NR-LL-1-1-L
| Trästolpar, enkel | 157 | 243 | 309 | R-NR-LL-1-2 | R-NR-LL-1-2-L
| Trästolpar, enkel | 234 | 310 | 400 | R-NR-LL-1-3 | R-NR-LL-1-3-L
| Trästolpar, enkel | 329 | 401 | 470 | R-NR-LL-1-4 | R-NR-LL-1-4-L
| Trästolpar, enkel | 454 | 515 | 541 | R-NR-LL-1-5 | R-NR-LL-1-5-L
| Trästolpar, enkel | 593 | 542 | 669 | R-NR-LL-1-6 | R-NR-LL-1-6-L
52 | Trästolpar, enkel | 99 | 180 | 242 | R-NR-LL-2-1 | R-NR-LL-2-1-L
| Trästolpar, enkel | 157 | 243 | 309 | R-NR-LL-2-2 | R-NR-LL-2-2-L
| Trästolpar, enkel | 234 | 310 | 400 | R-NR-LL-2-3 | R-NR-LL-2-3-L
| Trästolpar, enkel | 329 | 401 | 470 | R-NR-LL-2-4 | R-NR-LL-2-4-L
| Trästolpar, enkel | 454 | 515 | 541 | R-NR-LL-2-5 | R-NR-LL-2-5-L
| Trästolpar, enkel | 593 | 542 | 669 | R-NR-LL-2-6 | R-NR-LL-2-6-L
| Trästolpar, enkel | 772 | 670 | 754 | R-NR-LL-2-7 | R-NR-LL-2-7-L
| Trästolpar, enkel | 910 | 755 | 815 | R-NR-LL-2-8 | R-NR-LL-2-8-L
| Trästolpar, enkel | 2x593 | 1084 | 1338 | R-NR-LL-2-9 | R-NR-LL-2-9-L
72,5-82,5 | Trästolpar, portal | 329 | 401 | 470 | R-NR-LL-3-1 | R-NR-LL-3-1-L
| Trästolpar, portal | 454 | 515 | 541 | R-NR-LL-3-2 | R-NR-LL-3-2-L
| Trästolpar, portal | 593 | 542 | 669 | R-NR-LL-3-3 | R-NR-LL-3-3-L
| Trästolpar, portal | 772 | 670 | 754 | R-NR-LL-3-4 | R-NR-LL-3-4-L
| Trästolpar, portal | 910 | 755 | 815 | R-NR-LL-3-5 | R-NR-LL-3-5-L
| Trästolpar, enkel | 2x593 | 1084 | 1338 | R-NR-LL-3-6 | R-NR-LL-3-6-L
| Stålstolpe, portal | 329 | 401 | 470 | R-NR-LL-4-1 | R-NR-LL-4-1-L
| Stålstolpe, portal | 454 | 515 | 541 | R-NR-LL-4-2 | R-NR-LL-4-2-L
| Stålstolpe, portal | 593 | 542 | 669 | R-NR-LL-4-3 | R-NR-LL-4-3-L
| Stålstolpe, portal | 772 | 670 | 754 | R-NR-LL-4-4 | R-NR-LL-4-4-L
| Stålstolpe, portal | 910 | 755 | 815 | R-NR-LL-4-5 | R-NR-LL-4-5-L
| Stålstolpe, portal | 2x593 | 1084 | 1338 | R-NR-LL-4-6 | R-NR-LL-4-6-L
123-170 | Trästolpar, portal | 241 | 310 | 400 | R-NR-LL-5-1 | R-NR-LL-5-1-L
| Trästolpar, portal | 329 | 401 | 470 | R-NR-LL-5-2 | R-NR-LL-5-2-L
| Trästolpar, portal | 454 | 515 | 541 | R-NR-LL-5-3 | R-NR-LL-5-3-L
| Trästolpar, portal | 593 | 542 | 669 | R-NR-LL-5-4 | R-NR-LL-5-4-L
| Trästolpar, portal | 772 | 670 | 754 | R-NR-LL-5-5 | R-NR-LL-5-5-L
| Trästolpar, portal | 910 | 755 | 815 | R-NR-LL-5-6 | R-NR-LL-5-6-L
| Trästolpar, portal | 2x593 | 1084 | 1338 | R-NR-LL-5-7 | R-NR-LL-5-7-L
| Stålstolpe, portal | 241 | 310 | 400 | R-NR-LL-6-1 | R-NR-LL-6-1-L
|  | 329 | 401 | 470 | R-NR-LL-6-2 | R-NR-LL-6-2-L
|  | 454 | 515 | 541 | R-NR-LL-6-3 | R-NR-LL-6-3-L
|  | 593 | 542 | 669 | R-NR-LL-6-4 | R-NR-LL-6-4-L
|  | 772 | 670 | 754 | R-NR-LL-6-5 | R-NR-LL-6-5-L
|  | 910 | 755 | 815 | R-NR-LL-6-6 | R-NR-LL-6-6-L
|  | 2x454 | 1030 | 1082 | R-NR-LL-6-7 | R-NR-LL-6-7-L
|  | 2x593 | 1084 | 1338 | R-NR-LL-6-8 | R-NR-LL-6-8-L
|  | 2x772 | 1340 | 1508 | R-NR-LL-6-9 | R-NR-LL-6-9-L
|  | 2x910 | 1510 | 1630 | R-NR-LL-6-10 | R-NR-LL-6-10-L
|  | 3x910 | 2265 | 2445 | R-NR-LL-6-11 | R-NR-LL-6-11-L
245 | Stålstolpe, portal | 454 | 515 | 541 | R-NR-LL-7-1 | R-NR-LL-7-1-LS
| Stålstolpe, portal | 593 | 603 | 633 | R-NR-LL-7-2 | R-NR-LL-7-2-LS
| Stålstolpe, portal | 772 | 704 | 739 | R-NR-LL-7-3 | R-NR-LL-7-3-LS
| Stålstolpe, portal | 910 | 770 | 812 | R-NR-LL-7-4 | R-NR-LL-7-4-LS
| Stålstolpe, portal | 2x454 | 1030 | 1082 | - | R-NR-LL-7-5-LS
| Stålstolpe, portal | 2x593 | 1206 | 1266 | - | R-NR-LL-7-6-LS
| Stålstolpe, portal | 2x772 | 1408 | 1478 | - | R-NR-LL-7-7-LS
| Stålstolpe, portal | 2x910 | 1540 | 1624 | - | R-NR-LL-7-8-LS